{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":15,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-D-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAD240D-XR","EWAD270D-XR","EWAD300D-XR","EWAD320D-XR","EWAD350D-XR","EWAD370D-XR","EWAD390D-XR","EWAD460D-XR","EWAD510D-XR","EWAD560D-XR","EWAD600D-XR"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","Ном.","дБA","73 (2)","73 (2)","73 (2)","73 (2)","73 (2)","74 (2)","74 (2)","74 (2)","74 (2)","74 (2)","74 (2)"]
["Заправка хладагента","На контур","","кг","30.0","31.0","38.0","39.0","40.0","39.0","39.0","34.0","45.0","47.0","50.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","Экв.т CO2","42.9","44.3","54.3","55.8","57.2","55.8","55.8","48.6","64.4","67.2","71.5"]
["Компрессор","Type","","","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Aсимметричный одновинтовой компрессор","Aсимметричный одновинтовой компрессор","Aсимметричный одновинтовой компрессор"]
["","Количество_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем"]
["Weight","Эксплуатационный вес","","кг","3,100","3,500","3,500","3,500","3,500","3,500","3,500","3,880","5,040","5,040","5,040"]
["","Блок","","кг","3,005","3,385","3,385","3,335","3,340","3,340","3,340","3,610","4,770","4,785","4,785"]
["EER","","","","2.96 (1)","3.07 (1)","3.06 (1)","3.00 (1)","2.94 (1)","3.06 (1)","3.05 (1)","2.95 (1)","3.01 (1)","3.02 (1)","2.99 (1)"]
["ESEER","","","","3.52","3.59","3.58","3.71","3.60","3.89","3.71","3.77","3.99","3.99","3.81"]
["Хладагент","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Контуры","Количество","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","242 (1)","271 (1)","294 (1)","321 (1)","343 (1)","369 (1)","393 (1)","453 (1)","510 (1)","559 (1)","598 (1)"]
["Водяной теплообменник","Объем воды","","л","95","115","115","165","160","160","160","270","270","255","255"]
["","Тип","","","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный"]
["Входная мощность","Охлаждение","Ном.","кВт","81.6 (1)","88.0 (1)","96.3 (1)","107 (1)","117 (1)","121 (1)","129 (1)","154 (1)","169 (1)","185 (1)","200 (1)"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","Ном.","дБA","92","92","92","92","92","93","93","93","94","94","94"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234"]
["","","Глубина","мм","3,138","4,040","4,040","4,040","4,040","4,040","4,040","4,040","4,940","4,940","4,940"]
["","","Высота","мм","2,355","2,355","2,355","2,355","2,355","2,355","2,355","2,223","2,223","2,223","2,223"]
["Регулирование мощности","Минимальная мощность","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Способ","","","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч."]
["Вентилятор","Расход воздуха","Ном.","л/сек","17,892","24,777","23,856","23,856","23,856","33,035","32,576","33,493","41,867","41,867","41,867"]
["","Скорость","","об/мин","680","680","680","680","680","705","705","705","705","705","705"]
["Компрессор","Способ запуска_","","","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки."]
["","","","","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744"]
["","","","","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %."]
["","","","","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов."]
["","","","","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода"]
["","","","","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]