{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":33,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWFH-TZBSD"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","","EWFH235TZBSD1","EWFH255TZBSD1","EWFH300TZBSD1","EWFH350TZBSD1","EWFH400TZBSD1","EWFH400TZBSD2","EWFH420TZBSD1","EWFH425TZBSD2","EWFH455TZBSD1","EWFH485TZBSD2","EWFH505TZBSD1","EWFH545TZBSD2","EWFH545TZBSD1","EWFH590TZBSD2","EWFH635TZBSD2","EWFH745TZBSD2","EWFH785TZBSD2","EWFH845TZBSD2","EWFH900TZBSD2","EWFH985TZBSD2","EWFHC11TZBSD2","EWFHH11TZBSD2","EWFHC13TZBSD2","EWFHH13TZBSD2","EWFHH14TZBSD2","EWFHC15TZBSD2","EWFHH15TZBSD2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","","кВт","313.93","346.01","406.35","483.86","531.23","538.67","557.21","566.48","594.18","663.89","651.8","747.18","717.44","787.52","861.16","998.93","1050.99","1136.3","1213.65","1324.65","1479.5","1571.81","1724.48","1815.62","1944.89","1996.84","2082.95"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое"]
["Регулирование мощности","Минимальная мощность","","","","%","19","16.5","13.5","23","20","11.5","19","10.5","16.5","10","15","10","14.5","10","10","11.5","10.5","10","10","10","10","10","11.5","10.5","10","10","10"]
["Входная мощность","Охлаждение","","","Ном.","кВт","96.06","116.15","154.33","142.35","172.93","144.57","190.04","158.41","218.69","195.84","242.4","238.87","250.24","248.74","289.08","287.55","320.62","361.07","377.85","443.32","487.48","542.94","527.69","603.8","659.06","724.81","758.82"]
["EER","","","","","","3.27","2.98","2.63","3.4","3.07","3.73","2.93","3.58","2.72","3.39","2.69","3.13","2.87","3.17","2.98","3.47","3.28","3.15","3.21","2.99","3.04","2.89","3.27","3.01","2.95","2.76","2.74"]
["IPLV","","","","","","5.386","5.251","4.93","5.67","5.47","5.334","5.364","5.262","4.994","5.224","5.082","5.172","5.233","5.275","5.242","5.594","5.496","5.443","5.506","5.399","5.392","5.238","5.966","5.902","5.812","5.741","5.748"]
["SEER","","","","","","5.059","4.998","4.723","5.229","5.089","4.974","5.053","4.912","4.925","4.875","4.875","4.819","5.148","4.948","4.899","5.268","5.165","5.139","5.268","5.129","5.106","4.996","5.425","5.348","5.365","5.278","5.295"]
["Размеры","Блок","","","Глубина","мм","2560","2560","2560","3640","3640","4720","3640","4720","3640","4720","3640","4720","4720","5800","5800","6880","6880","6880","7960","7960","9040","9040","10120","10120","11200","11200","12280"]
["","","","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553"]
["","","","","Ширина","мм","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238"]
["Вес","Эксплуатационный вес","","","","кг","2882","2887","2938","3927.7","3932.7","4510","3932.7","4515","3937.7","4915","4364.1","4909","4943.1","5505","5494","6616","6626","7299","7884","8165","10366","10376","11347","11357","11946","11956","12536"]
["Масса","Блок","","","","кг","2626","2626","2656","3581","3581","3874","3581","3874","3581","4064","3966","4093","4475","4573","4603","5549","5549","5793","6303","6392","7587","7587","8542","8542","9051","9051","9561"]
["Корпус","Цвет","","","","","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость"]
["Корпус","Материал","","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","","Паяная пластина","Паяная пластина","Паяная пластина","Паяная пластина","Паяная пластина","Кожухотрубный","Паяная пластина","Кожухотрубный","Паяная пластина","Кожухотрубный","Паяная пластина","Кожухотрубный","Паяная пластина","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный"]
["","Объем воды","","","","л","40","40","48","42.7","42.7","152","42.7","152","42.7","255","58.1","232","58.1","255","232","280","280","492","492","583","1043","1043","1011","1011","1011","1011","1011"]
["Водяной теплообменник – испаритель","Уменьшение давления воды","","Охлаждение","Ном.","кПа","11.34","13.49","14.77","33.73","40.33","28.54","43.98","30.95","49.52","35.05","32.86","35.66","39.84","47.46","44.76","47.42","51.64","57.98","64.91","59.5","45.21","49.37","38.69","41.85","46.8","48.28","52.85"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал"]
["Вентилятор","Вентилятор-=-Количество","","","","","4","4","4","6","6","8","6","8","6","8","6","8","8","10","10","12","12","12","14","14","16","16","18","18","20","20","22"]
["","Тип","","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["","Расход воздуха","","Охлаждение","Ном.","л/сек","22510","22510","22510","33765","33765","45020","33765","45020","33765","45020","33765","45020","45020","56275","56275","67530","67530","67530","78785","78785","90040","90040","101295","101295","112550","112550","123805"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ"]
["Компрессор","Компрессор-=-Количество_","","","","","1","1","1","1","1","2","1","2","1","2","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Компрессор","Тип","","","","","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","","Макс.","°C сух.т.","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Сторона воды","","Рабочий диапазон-=-Сторона воды-=-Охлаждение","Рабочий диапазон-=-Сторона воды-=-Охлаждение-=-Мин.-=-°CDB","°C сух.т.","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","","Рабочий диапазон-=-Сторона воды-=-Охлаждение-=-Макс.-=-°CDB","°C сух.т.","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","Уровень звуковой мощности-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","97.5","99.8","101.2","96.7","97.6","97.5","97.7","100.4","100.4","100.6","101.9","102.8","103","104","104.6","99.7","100.3","100.6","101.5","103.2","105.1","106.9","104.3","105.2","106.1","107","107.5"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","78.4","80.7","82.1","77","77.9","77.2","78","80.1","80.6","80.3","82.2","82.5","82.7","83.2","83.8","78.5","79.1","79.5","79.9","81.7","83.2","85","82.1","82.9","83.6","84.5","84.6"]
["Хладагент","Тип","","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["Хладагент","ПГП","","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Хладагент","Заправка","","","","кг","30","35","40","50","55","55","55","60","60","65","70","75","75","80","85","100","110","115","125","135","155","165","180","190","205","215","220"]
["","Контуры","","","Количество","","1","1","1","1","1","2","1","2","1","2","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","","88.9","88.9","88.9","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","168.3","139.7","168.3","139.7","168.3","168.3","168.3","168.3","219.1","219.1","219.1","273","273","273","273","273","273","273"]
["Электропитание","Фаза","","","","","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["","Электропитание-=-Частота","","","Частота","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение","","","Напряжение","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","Мин.","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","Макс.","","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Ед. изм.","Пусковой ток","","Ед. изм.-=-Пусковой ток-=-Макс.","Ед. изм.-=-Пусковой ток-=-Макс.-=-A","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ед. изм.-=-Рабочий ток-=-Охлаждение-=-Ном.","Ном.","","157","187","244","233","278","238","304","258","346","320","381","384","393","399","472","469","519","579","604","701","767","849","835","948","1030","1135","1185"]
["","","","Ед. изм.-=-Рабочий ток-=-Макс.","Макс.","","204","227","268","291","334","334","355","358","396","406","435","452","463","494","895","581","624","667","719","801","889","927","1015","1106","1218","1330","1400"]
["Блок","Блок-=-Макс. ток блока для размеров проводов","","","Макс. ток блока для размеров проводов","","224","249","275","320","367","368","391","394","436","447","457","497","468","535","901","639","686","733","791","880","935","935","1116","1210","1340","1463","1540"]