{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":28,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWFS-TZPSD"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","","EWFS285TZPSD1","EWFS330TZPSD1","EWFS370TZPSD1","EWFS405TZPSD1","EWFS450TZPSD1","EWFS490TZPSD1","EWFS530TZPSD2","EWFS575TZPSD2","EWFS615TZPSD2","EWFS675TZPSD2","EWFS735TZPSD2","EWFS810TZPSD2","EWFS890TZPSD2","EWFS960TZPSD2","EWFSH10TZPSD2","EWFSC10TZPSD2","EWFSH11TZPSD2","EWFSH12TZPSD2","EWFSC12TZPSD2","EWFSH13TZPSD2","EWFSH14TZPSD2","EWFSH15TZPSD2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","","кВт","379.75","447.65","484.81","550.07","613.91","660.58","709.07","778.68","838.36","887.49","962.15","1068.99","1159.77","1236.49","1381.36","1302.53","1446.85","1651.82","1537.35","1785.62","1875.03","1970.53"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое","Бесступенчатое"]
["Регулирование мощности","Минимальная мощность","","","","%","23","20","17.5","30","27.5","25","12.5","11.5","10.5","10","10","10","13.5","12.5","10.5","11.5","10.5","10","10","10","15","13.5"]
["Входная мощность","Охлаждение","","","Ном.","кВт","90.57","109.69","125.7","126.13","145.13","161.16","170.65","194.82","212.73","231.24","257.6","273.19","296.39","332.66","382.23","343.58","398.36","480.74","435.51","519.68","514.84","571.83"]
["EER","","","","","","4.19","4.08","3.86","4.36","4.23","4.1","4.16","4","3.94","3.84","3.73","3.91","3.91","3.72","3.61","3.79","3.63","3.44","3.53","3.44","3.64","3.45"]
["IPLV","","","","","","6.447","6.205","5.786","5.655","6.054","5.949","6.001","5.87","5.962","6.219","6.346","6.142","6.314","6.136","6.156","6.287","6.119","6.299","6.152","6.124","5.955","5.832"]
["SEER","","","","","","5.743","5.964","5.882","6.268","6.216","6.048","5.945","5.862","5.852","5.73","5.785","6.009","6.196","5.371","5.687","6.078","6.041","5.921","6.011","5.886","5.12","5.622"]
["Размеры","Блок","","","Глубина","мм","4720","5800","5800","6880","6880","6880","7960","7960","9040","9040","9040","10120","10120","10120","11200","11200","12280","12280","12280","13360","13360","13360"]
["","","","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553","2553"]
["","","","","Ширина","мм","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238","2238"]
["Вес","Эксплуатационный вес","","","","кг","4211","4791","4796","5771","5882","5887","6566","6571","7151","7161","7279","8327","8594","8604","9199","9189","9971","10816","9976","11401","12085","12100"]
["Масса","Блок","","","","кг","3846","4356","4356","5229","5315","5315","5763","5763","6273","6273","6344","7134","7390","7390","7900","7900","8521","8892","8521","9402","10070","10070"]
["Корпус","Цвет","","","","","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость","Слоновая кость"]
["Корпус","Материал","","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","","Паяная пластина","Паяная пластина","Паяная пластина","Паяная пластина","Паяная пластина","Паяная пластина","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный"]
["","Объем воды","","","","л","48","48","48","58.1","76.3","76.3","255","255","255","255","298","481","481","481","481","481","557","1011","557","1011","1011","1011"]
["Водяной теплообменник – испаритель","Уменьшение давления воды","","Охлаждение","Ном.","кПа","13.14","18.1","20.94","24.48","18.25","20.75","39.44","46.15","32.11","35.01","36.78","34.21","38.69","42.61","50.7","46.31","54.24","36.55","54.07","40.62","43.54","47.34"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал"]
["Вентилятор","Вентилятор-=-Количество","","","","","8","10","10","12","12","12","14","14","16","16","16","18","18","18","20","20","22","22","22","24","24","24"]
["","Тип","","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["","Расход воздуха","","Охлаждение","Ном.","л/сек","45020","56275","56275","67530","67530","67530","78785","78785","90040","90040","90040","101295","101295","101295","112550","112550","123805","123805","123805","135060","135060","135060"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный"]
["Компрессор","Компрессор-=-Количество_","","","","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Компрессор","Тип","","","","","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","","Макс.","°C сух.т.","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["","Сторона воды","","Рабочий диапазон-=-Сторона воды-=-Охлаждение","Рабочий диапазон-=-Сторона воды-=-Охлаждение-=-Мин.-=-°CDB","°C сух.т.","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","","Рабочий диапазон-=-Сторона воды-=-Охлаждение-=-Макс.-=-°CDB","°C сух.т.","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","Уровень звуковой мощности-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","97.5","98.1","100.4","94.7","96","97.7","100.2","100.4","100.7","101","102.3","104.6","98.6","100.4","102.4","101.1","103","107.5","105.2","106.2","102","102.8"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","78.2","81","81.9","74.2","74.5","74.9","78.6","79.9","80.9","83","83.4","83.6","75.9","76.3","77.3","76.6","77.4","77.9","77.7","78.9","78.9","79.7"]
["Хладагент","Тип","","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["Хладагент","ПГП","","","","","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630"]
["Хладагент","Заправка","","","","кг","40","45","50","55","60","65","75","80","85","95","100","110","120","130","150","140","160","180","165","190","205","220"]
["","Контуры","","","Количество","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","","88.9","88.9","88.9","139.7","139.7","139.7","168.3","168.3","168.3","168.3","168.3","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","273","219.1","273","273","273"]
["Электропитание","Фаза","","","","","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["","Электропитание-=-Частота","","","Частота","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение","","","Напряжение","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","Мин.","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","Макс.","","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Ед. изм.","Пусковой ток","","Ед. изм.-=-Пусковой ток-=-Макс.","Ед. изм.-=-Пусковой ток-=-Макс.-=-A","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ед. изм.-=-Рабочий ток-=-Охлаждение-=-Ном.","Ном.","","149","178","202","208","237","261","283","319","345","373","412","435","483","537","610","553","634","757","689","814","816","900"]
["","","","Ед. изм.-=-Рабочий ток-=-Макс.","Макс.","","220","258","285","293","352","404","399","429","468","508","535","573","616","672","761","709","796","893","845","951","1039","1135"]
["Блок","Блок-=-Макс. ток блока для размеров проводов","","","Макс. ток блока для размеров проводов","","242","284","310","322","388","444","439","472","514","559","585","607","677","740","837","780","876","982","929","1021","1143","1248"]