{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLQ-KBW1N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWLQ014KBW1N","EWLQ025KBW1N","EWLQ033KBW1N","EWLQ049KBW1N","EWLQ064KBW1N"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","Ном.","дБA","50","50","57","53","60"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","Ном.","дБA","64","64","71","67","74"]
["Хладагент","Контуры","Количество","","1","1","1","2","2"]
["","Заправка","","кг","0","0","0","0","0"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Компрессор","Type","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор"]
["","Количество_","","","1","1","1","2","2"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","600","600","600","600","600"]
["","","Глубина","мм","600","600","600","1,200","1,200"]
["","","Высота","мм","600","600","600","600","600"]
["Регулирование мощности","Минимальная мощность","","%","100","100","100","50","50"]
["Weight","Эксплуатационный вес","","кг","105","140","152","257","280"]
["","Блок","","кг","104","138","149","252","274"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","12.05","21.87","27.96","43.4","56.71"]
["EER","","","","3.402","3.406","3.386","3.406","3.501"]
["Входная мощность","Охлаждение","Ном.","кВт","3.54","6.42","8.26","12.74","16.2"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","Гц","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","V","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. конденсации (пузырьки) 45°C; темп. жидкости 40°C; стандарт: Eurovent 6/C/003; температура конденсации при появлении пузырьков соответствует давлению нагнетания компрессора.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. конденсации (пузырьки) 45°C; темп. жидкости 40°C; стандарт: Eurovent 6/C/003; температура конденсации при появлении пузырьков соответствует давлению нагнетания компрессора.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. конденсации (пузырьки) 45°C; темп. жидкости 40°C; стандарт: Eurovent 6/C/003; температура конденсации при появлении пузырьков соответствует давлению нагнетания компрессора.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. конденсации (пузырьки) 45°C; темп. жидкости 40°C; стандарт: Eurovent 6/C/003; температура конденсации при появлении пузырьков соответствует давлению нагнетания компрессора.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. конденсации (пузырьки) 45°C; темп. жидкости 40°C; стандарт: Eurovent 6/C/003; температура конденсации при появлении пузырьков соответствует давлению нагнетания компрессора."]
["","","","","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","(3) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток компрессора при полной нагрузке.","(3) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток компрессора при полной нагрузке.","(3) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток компрессора при полной нагрузке.","(3) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток компрессора при полной нагрузке.","(3) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток компрессора при полной нагрузке."]
["","","","","(4) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(4) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(4) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(4) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(4) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]
["","","","","(7) - Электрические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Электрические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Электрические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Электрические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(7) - Электрические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","(8) - Эксплуатационные характеристики блока приведены для идеальных условий работы, воспроизводимых в тестовой среде лаборатории в соответствии с признанными отраслевыми стандартами (т.е. EN14511)","(8) - Эксплуатационные характеристики блока приведены для идеальных условий работы, воспроизводимых в тестовой среде лаборатории в соответствии с признанными отраслевыми стандартами (т.е. EN14511)","(8) - Эксплуатационные характеристики блока приведены для идеальных условий работы, воспроизводимых в тестовой среде лаборатории в соответствии с признанными отраслевыми стандартами (т.е. EN14511)","(8) - Эксплуатационные характеристики блока приведены для идеальных условий работы, воспроизводимых в тестовой среде лаборатории в соответствии с признанными отраслевыми стандартами (т.е. EN14511)","(8) - Эксплуатационные характеристики блока приведены для идеальных условий работы, воспроизводимых в тестовой среде лаборатории в соответствии с признанными отраслевыми стандартами (т.е. EN14511)"]
["","","","","(9) - Вес и размеры являются ориентировочными, точные значения приведены на сертифицированных чертежах, подготовленных на заводе-изготовителе","(9) - Вес и размеры являются ориентировочными, точные значения приведены на сертифицированных чертежах, подготовленных на заводе-изготовителе","(9) - Вес и размеры являются ориентировочными, точные значения приведены на сертифицированных чертежах, подготовленных на заводе-изготовителе","(9) - Вес и размеры являются ориентировочными, точные значения приведены на сертифицированных чертежах, подготовленных на заводе-изготовителе","(9) - Вес и размеры являются ориентировочными, точные значения приведены на сертифицированных чертежах, подготовленных на заводе-изготовителе"]
["","","","","(10) - Более подробная информация об опциях приведена в соответствующем разделе справочника","(10) - Более подробная информация об опциях приведена в соответствующем разделе справочника","(10) - Более подробная информация об опциях приведена в соответствующем разделе справочника","(10) - Более подробная информация об опциях приведена в соответствующем разделе справочника","(10) - Более подробная информация об опциях приведена в соответствующем разделе справочника"]
["","","","","(11) - Уровень звукового давления измеряется согласно ISO3744. Уровень звуковой мощности рассчитывается исходя из уровня звукового давления.","(11) - Уровень звукового давления измеряется согласно ISO3744. Уровень звуковой мощности рассчитывается исходя из уровня звукового давления.","(11) - Уровень звукового давления измеряется согласно ISO3744. Уровень звуковой мощности рассчитывается исходя из уровня звукового давления.","(11) - Уровень звукового давления измеряется согласно ISO3744. Уровень звуковой мощности рассчитывается исходя из уровня звукового давления.","(11) - Уровень звукового давления измеряется согласно ISO3744. Уровень звуковой мощности рассчитывается исходя из уровня звукового давления."]