{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":18,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-DZXE"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD340DZXEA1","EWWD470DZXEA1","EWWD570DZXEA1","EWWD670DZXEA2","EWWD680DZXEA2","EWWD740DZXEA1","EWWD950DZXEA2","EWWDC10DZXEA3","EWWDC11DZXEA2","EWWDC14DZXEA3","EWWDC15DZXEA2","EWWDC17DZXEA3","EWWDC22DZXEA3"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","341","474","566","670","682","742","946","1038","1130","1437","1478","1685","2173"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["Регулирование мощности","Минимальная мощность","","","%","29","20","20","15","15","17","10","10","10","7","9","7","6"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","69.9","93.5","108","138.4","138","131","186","210","216","288","263","329","393"]
["EER","","","","","4.88","5.07","5.22","4.84","4.91","5.65","5.08","4.94","5.23","4.98","5.6","5.12","5.53"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","3625","3625","3625","3625","3585","3585","3585","4688","3580","4793","3580","4768","4812"]
["","","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","1865","1865","1865","1985","1985","1985","1985","2082","2200","2083","2200","2225","2290"]
["","","","Ширина","мм","1055","1055","1055","1160","1160","1160","1160","1510","1270","1510","1270","1510","1510"]
["Масса","Блок","","","кг","1750","1950","2050","2850","2850","2650","3000","4400","3700","4700","3900","5100","5900"]
["Вес","Эксплуатационный вес","","","кг","2033","2276","2407","3197","3354","3162","3568","4970","4412","5370","4699","5890","6920"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип"]
["","Объем воды","","","л","70","96","107","107","134","134","156","207.3","199","317.4","229","317.4","444.3"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный"]
["","Расход воды","","Водяной теплообменник - конденсатор-=-Расход воды-=-Ном.-=-л/с","л/с","19.6","27.1","32.1","38.4","39.2","41.7","54","59.6","64.2","82.3","83.1","96.1","122"]
["Компрессор","Тип","","","","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор"]
["","Количество","","","","1","1","1","2","2","1","2","3","2","3","2","3","3"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","88","89","90","91","91","91","92","93","93","94","94","95","96"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","70","71","72","73","73","73","74","73","75","74","76","75","76"]
["Рабочий диапазон","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","55","55","42","55","55","42","55","55","42","55","42","42","42"]
["Хладагент","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Заправка","","","кг","130","130","130","120","200","190","200","350","250","400","250","420","470"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","ПГП","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430"]
["Заправка хладагента","На контур","","","Экв. т CO2","185.9","185.9","185.9","171.6","185.9","271.7","286","500.5","357.5","572","357.5","572","672.1"]
["Электропитание","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]
["","","","","","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]
["","","","","","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744"]
["","","","","","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]