{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":18,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-DZXE"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD340DZXEA1","EWWD470DZXEA1","EWWD570DZXEA1","EWWD670DZXEA2","EWWD680DZXEA2","EWWD740DZXEA1","EWWD950DZXEA2","EWWDC10DZXEA3","EWWDC11DZXEA2","EWWDC14DZXEA3","EWWDC15DZXEA2","EWWDC17DZXEA3","EWWDC22DZXEA3"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","341","474","566","670","682","742","946","1,038","1,130","1,437","1,478","1,685","2,173"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["","Минимальная мощность","","","%","29","20","20","15","15","17","10","10","10","7","9","7","6"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","69.9","93.5","108","138.4","138","131","186","210","216","288","263","329","393"]
["EER","","","","","4.88","5.07","5.22","4.84","4.91","5.65","5.08","4.94","5.23","4.98","5.6","5.12","5.53"]
["ESEER","","","","","7.81","7.83","8.11","7.52","8","8.09","7.96","","8.26","","8.22"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","3,625","3,625","3,625","3,625","3,585","3,585","3,585","4,688","3,580","4,793","3,580","4,768","4,812"]
["","","","Высота","мм","1,865","1,865","1,865","1,985","1,985","1,985","1,985","2,082","2,200","2,083","2,200","2,225","2,290"]
["","","","Ширина","мм","1,055","1,055","1,055","1,160","1,160","1,160","1,160","1,510","1,270","1,510","1,270","1,510","1,510"]
["Масса","Блок","","","кг","1,750","1,950","2,050","2,850","2,850","2,650","3,000","4,400","3,700","4,700","3,900","5,100","5,900"]
["","Эксплуатационный вес","","","кг","2,033","2,276","2,407","3,197","3,354","3,162","3,568","4,970","4,412","5,370","4,699","5,890","6,920"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип"]
["","Объем воды","","","л","70","96","107","107","134","134","156","207.3","199","317.4","229","317.4","444.3"]
["","Расход воды","","Ном.","л/сек","16.4","22.7","27.1","32","32.7","35.6","45.3","","54.1","","70.9"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Затопленный кожухотрубный .","Кожухотрубный","Затопленный кожухотрубный .","Кожухотрубный","Затопленный кожухотрубный .","Затопленный кожухотрубный ."]
["","Расход воды","","Ном.","л/сек","19.6","27","32.1","38.6","39.1","41.6","53.9","","64.1","","83"]
["Компрессор","Тип","","","","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор"]
["","Количество_","","","","1","1","1","2","2","1","2","3","2","3","2","3","3"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","87.9","88.9","89.9","91.1","91","91.1","92","98","93.3","99","94.3","100","101"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","69.6","70.6","71.6","72.6","72.6","72.6","73.6","79","74.6","80","75.6","81","82"]
["Рабочий диапазон","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","55","55","42","55","55","42","55","55","42","55","42","42","42"]
["Хладагент","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Заправка","","","кг","130","130","130","120","200","190","200","350","250","400","250","420","470"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","ПГП","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]
["","","","","","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]
["","","","","","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744"]
["","","","","","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]