{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":18,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-DZXE"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH245DZXEA1","EWWH345DZXEA1","EWWH405DZXEA1","EWWH470DZXEA2","EWWH480DZXEA1","EWWH490DZXEA2","EWWH685DZXEA2","EWWH740DZXEA3","EWWH810DZXEA2","EWWH955DZXEA2","EWWHC10DZXEA3","EWWHC12DZXEA3","EWWHC14DZXEA3"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","242","339.4","402","468.6","473.8","483.9","678.8","740.9","802.9","944.6","1033","1226","1417"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["Регулирование мощности","Минимальная мощность","","","%","24","20","19","12","20","12","10","12","9","10","11","11","17"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","47.9","63.4","75.1","90.3","78.6","95.1","126","145","149","158","193","229","238"]
["EER","","","","","5.05","5.35","5.35","5.19","6.03","5.09","5.38","5.13","5.38","6","5.36","5.34","5.95"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","3625","3625","3625","3625","3585","3585","3585","4688","3580","3580","4793","4768","4812"]
["","","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","1865","1865","1865","1985","1985","1985","1985","2082","2200","2200","2083","2225","2290"]
["","","","Ширина","мм","1055","1055","1055","1160","1160","1160","1160","1510","1270","1270","1510","1510","1510"]
["Масса","Блок","","","кг","1750","1950","2050","2850","2650","2850","3000","4400","3700","3900","4700","5100","5900"]
["Вес","Эксплуатационный вес","","","кг","2033","2276","2407","3197","3162","3354","3568","4970","4412","4699","5370","5890","6920"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип"]
["","Объем воды","","","л","70","96","107","107","134","134","156","207.3","199","229","271.8","317.4","444.3"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный"]
["Компрессор","Тип","","","","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор"]
["","Количество","","","","1","1","1","2","1","2","2","3","2","2","3","3","3"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","88","89","90","91","91","91","92","93","93","94","94","95","96"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","70","71","72","73","73","73","74","73","75","76","74","75","76"]
["Рабочий диапазон","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","20","15","15","20","15","20","15","20","15","15","15","15","15"]
["","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","55","55","42","55","42","55","55","55","42","42","55","42","42"]
["Хладагент","Тип","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Заправка","","","кг","130","130","130","120","190","130","200","350","250","250","400","420","470"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","ПГП","","","","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4"]
["Заправка хладагента","На контур","","","Экв. т CO2","0.182","0.182","0.182","0.168","0.266","0.182","0.28","0.49","0.35","0.35","0.56","0.588","0.658"]
["Электропитание","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]
["","","","","","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C"]
["","","","","","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке."]
["","","","","","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]