{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":19,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWD-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWD04ACTN6V3","FWD04AATN6V3","FWD06ACTN6V3","FWD06AATN6V3","FWD08ACTN6V3","FWD08AATN6V3","FWD10ACTN6V3","FWD10AATN6V3","FWD12ACTN6V3","FWD12AATN6V3","FWD16ACTN6V3","FWD16AATN6V3","FWD18AATN6V3","FWD18ACTN6V3"]
["Холодопроизводительность (стандартные условия)","Явная производительность, 2-трубн.","","Низк.","кВт","2.10 (1)","","3.66 (1)","","4.84 (1)","","5.23 (1)","","6.35 (1)","","8.61 (1)","","","9.37 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","2.83 (1)","","4.16 (1)","","6.04 (1)","","6.58 (1)","","9.22 (1)","","12.21 (1)","","","13.49 (1)"]
["","Полная производительность, 2-трубн.","","Низк.","кВт","2.74 (1)","","4.99 (1)","","6.03 (1)","","6.68 (1)","","8.42 (1)","","11.63 (1)","","","12.92 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","3.65 (1)","","5.71 (1)","","7.33 (1)","","8.25 (1)","","11.86 (1)","","15.92 (1)","","","17.74 (1)"]
["Теплопроизводительность (стандартные условия)","Производительность, 2-трубн.","","Низк.","кВт","3.04 (2)","","5.59 (2)","","6.47 (2)","","7.28 (2)","","9.06 (2)","","12.68 (2)","","","13.73 (2)"]
["","","","Выс.","кВт","4.05 (2)","","6.42 (2)","","7.88 (2)","","8.93 (2)","","12.72 (2)","","17.29 (2)","","","19.05 (2)"]
["Потребляемая мощность","Низк.","","","кВт","0.14","","0.35","","0.29","","0.29","","0.37","","0.87","","","0.87"]
["","Выс.","","","кВт","0.265","","0.460","","0.505","","0.505","","0.750","","1.300","","","1.300"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","559","280","559","280","559","280","559","280","718","352","718","352","352","718"]
["","","","Ширина","мм","754","754","964","964","1170","1174","1170","1174","1170","1174","1380","1384","1384","1380"]
["","","","Глубина","мм","280","559","280","559","280","559","280","559","353","718","353","718","718","353"]
["Масса","Блок","","","кг","32.5","33","40.6","41","47.3","47","48.7","49","65.3","65","77","77","80","79.5"]
["Корпус","Цвет","","","","","Не покрашен (оцинкован)","","Не покрашен (оцинкован)","","Не покрашен (оцинкован)","","Не покрашен (оцинкован)","","Не покрашен (оцинкован)","","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)"]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Низк.","м³/ч","534","","1021","","1208","","1200","","1485","","2092","","","2073"]
["","","","Выс.","м³/ч","802","800","1241","1250","1609","1600","1584","1600","2380","2200","3206","3000","3000","3175"]
["","Располагаемое статическое давление","","Низк.","Па","38","","41","","38","","38","","30","","31","","","32"]
["","","","Выс.","Па","67","","59","","67","","66","","78","","76","","","74"]
["Общий уровень звуковой мощности","Низк.","","","дБ(A)","54 (4)","","59 (4)","","62 (4)","","62 (4)","","60 (4)","","69 (4)","","","69 (4)"]
["","Выс.","","","дБ(A)","66 (4)","","69 (4)","","72 (4)","","72 (4)","","74 (4)","","78 (4)","","","78 (4)"]
["Уровень звукового давления","Низк.","","","дБ(A)","49 (5)","","54 (5)","","57 (5)","","57 (5)","","55 (5)","","64 (5)"]
["","Выс.","","","дБ(A)","61 (5)","","64 (5)","","67 (5)","","67 (5)","","69 (5)","","73 (5)"]
["Расход воды","Охлаждение","","Низк.","л/ч","493 (1)","","915 (1)","","1085 (1)","","1197 (1)","","1509 (1)","","2145 (1)","","","2365 (1)"]
["","","","Выс.","л/ч","671 (1)","","1059 (1)","","1344 (1)","","1501 (1)","","2163 (1)","","2953 (1)","","","3270 (1)"]
["","Нагрев","","Низк.","л/ч","529 (2)","","972 (2)","","1124 (2)","","1264 (2)","","1573 (2)","","2203 (2)","","","2389 (2)"]
["","","","Выс.","л/ч","705 (2)","","1114 (2)","","1369 (2)","","1551 (2)","","2209 (2)","","3008 (2)","","","3311 (2)"]
["","Потеря давления воды","Охлаждение","Низк.","кПа","10 (1)","","18 (1)","","17 (1)","","11 (1)","","15 (1)","","21 (1)","","","27 (1)"]
["","","","Выс.","кПа","17 (1)","","24 (1)","","24 (1)","","16 (1)","","29 (1)","","37 (1)","","","48 (1)"]
["","","Нагрев","Низк.","кПа","9 (2)","","17 (2)","","15 (2)","","10 (2)","","14 (2)","","18 (2)","","","23 (2)"]
["","","","Выс.","кПа","15 (2)","","22 (2)","","21 (2)","","14 (2)","","25 (2)","","31 (2)","","","41 (2)"]
["Допустимая температура воды","Охлаждение","","Мин.","°C","5","","5","","5","","5","","5","","5","","","5"]
["","","","Макс.","°C","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","95.0","","","95.0"]
["","Нагрев","","Мин.","°C","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","5.00","","","5.00"]
["","","","Макс.","°C","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","95.000","","","95.000"]
["Подсоединения труб","Дренаж","","НД","мм","17","16","17","16","17","16","17","16","17","16","17","16","16","17"]
["Подсоединение водопровода","Подсоединение водопровода-=-Первичный теплообменник-=-дюймы","","","in","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","3/4\"","","1/2\"","","1/2\""]
["Системы управления","Проводной пульт дистанционного управления","","","","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A","FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A"]
["Электропитание","Тип","","","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","230 / 1 / 50","","","230 / 1 / 50"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","230","","230","","230","","230","","230","","230"]
["Входной ток","Низк.","","","A","","0.57","","1.18","","1.20","","1.20","","1.50","","3.26","3.26"]
["","Выс.","","","A","","0.95","","1.58","","1.97","","1.97","","3.21","","5.37","5.37"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C при номинальном расходе воздуха и ВСД","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C при номинальном расходе воздуха и ВСД","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C при номинальном расходе воздуха и ВСД","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C при номинальном расходе воздуха и ВСД","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C при номинальном расходе воздуха и ВСД","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C при номинальном расходе воздуха и ВСД","(1) - Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C при номинальном расходе воздуха и ВСД","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K."]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20° CDB; температура воды на входе 50°C; расход воды как в режиме охлаждения при номинальном расходе воздуха и ВСД","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20° CDB; температура воды на входе 50°C; расход воды как в режиме охлаждения при номинальном расходе воздуха и ВСД","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20° CDB; температура воды на входе 50°C; расход воды как в режиме охлаждения при номинальном расходе воздуха и ВСД","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20° CDB; температура воды на входе 50°C; расход воды как в режиме охлаждения при номинальном расходе воздуха и ВСД","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20° CDB; температура воды на входе 50°C; расход воды как в режиме охлаждения при номинальном расходе воздуха и ВСД","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20° CDB; температура воды на входе 50°C; расход воды как в режиме охлаждения при номинальном расходе воздуха и ВСД","(2) - Нагрев: 2-трубн.: температура воздуха 20° CDB; температура воды на входе 50°C; расход воды как в режиме охлаждения при номинальном расходе воздуха и ВСД","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K."]
["","","","","","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(3) - Максимальная входная мощность при 0 Па ВСД","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(3) - Максимальная входная мощность при 0 Па ВСД","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(3) - Максимальная входная мощность при 0 Па ВСД","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(3) - Максимальная входная мощность при 0 Па ВСД","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(3) - Максимальная входная мощность при 0 Па ВСД","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(3) - Максимальная входная мощность при 0 Па ВСД","(3) - Максимальная входная мощность при 0 Па ВСД","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K."]
["","","","","","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень шума при 0 Па ВСД","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень шума при 0 Па ВСД","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень шума при 0 Па ВСД","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень шума при 0 Па ВСД","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень шума при 0 Па ВСД","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень шума при 0 Па ВСД","(4) - Уровень шума при 0 Па ВСД","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741"]
["Электропитание","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","","230","","230","","230","","230","","230","","230","230","230"]
["Примечания","","","","","","(5) - Входной ток при 0 Па ВСД","","(5) - Входной ток при 0 Па ВСД","","(5) - Входной ток при 0 Па ВСД","","(5) - Входной ток при 0 Па ВСД","","(5) - Входной ток при 0 Па ВСД","","(5) - Входной ток при 0 Па ВСД","(5) - Входной ток при 0 Па ВСД","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока."]
["Уровень звукового давления","Уровень звукового давления-=-Низк.-=-дБA","","","дБA","","","","","","","","","","","","","","64 (5)"]
["","Уровень звукового давления-=-Выс.-=-дБA","","","дБA","","","","","","","","","","","","","","73 (5)"]
["Подсоединение водопровода","Подсоединение водопровода-=-Первичный теплообменник-=-дюйм","","","дюйм","","","","","","","","","","","","","","1/2\""]
["","Подсоединение водопровода-=-Дополнительный теплообменник-=-дюйм","","","дюйм","","","","","","","","","","","","","","1/2\""]