{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5FV1B","FWF03B5FV1B","FWF04B5FV1B","FWF05B5FV1B"]
["Уровень звукового давления","Низк.","","","дБA","26.0","27.0","27.0","32.0"]
["","Выс.","","","дБA","31.0","33.0","42.0","47.0"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по установке и эксплуатации","","","","1","1","1","1"]
["","Сливной шланг","","","","1","1","1","1"]
["","Зажим для сливного шланга","","","","1","1","1","1"]
["","Шайба для подвесного кронштейна","","","","8","8","8","8"]
["","Винты","","","","4","4","4","4"]
["","Инструкции по установке","","","","1","1","1","1"]
["","Уплотнительное кольцо","","","","4","4","4","4"]
["","Изоляция","","","","8","8","8","8"]
["Общий уровень звуковой мощности","Низк.","","","дБA","36.0","38.0","41.0","44.0"]
["","Выс.","","","дБA","44.0","46.0","52.0","57.0"]
["Расход воды","Потеря давления воды","Нагрев","Выс.","кПа","9","5","9","13"]
["","","Охлаждение","Выс.","кПа","6","16","26","38"]
["Подсоединение труб","Дренаж","","НД","мм","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)","VP20 (внешний диам.26, внутр. диам. 20)"]
["","Вода","","Вход","","3/4\" BSP (внутренняя резьба)","3/4\" BSP (внутренняя резьба)","3/4\" BSP (внутренняя резьба)","3/4\" BSP (внутренняя резьба)"]
["","","","Выпуск","","3/4\" BSP (внутренняя резьба)","3/4\" BSP (внутренняя резьба)","3/4\" BSP (внутренняя резьба)","3/4\" BSP (внутренняя резьба)"]
["Входная мощность","Выс.","","","кВт","0.074","0.074","0.094","0.121"]
["","Низк.","","","кВт","0.060","0.055","0.055","0.066"]
["Допустимая температура воды","Нагрев","","Макс.","°С","70 (5)","70 (5)","70 (5)","70 (5)"]
["","","","Мин.","°С","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","Охлаждение","","Мин.","°С","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Макс.","°С","70 (5)","70 (5)","70 (5)","70 (5)"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","575","575","575","575"]
["","","","Глубина","мм","575","575","575","575"]
["","","","Высота","мм","285 (4)","285 (4)","285 (4)","285 (4)"]
["Масса","Блок","","","кг","20","20","20","20"]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Низк.","м³/ч","318","300","300","390"]
["","","","Выс.","м³/ч","468","438","618","822"]
["Холодопроизводительность (стандартные условия)","Полная производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","1.3 (1)","1.6 (1)","1.6 (1)","2.6 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","1.8 (1)","2.9 (1)","3.8 (1)","4.6 (1)"]
["","Явная производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","1.0 (1)","1.0 (1)","1.0 (1)","1.6 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","1.5 (1)","1.8 (1)","2.5 (1)","3.2 (1)"]
["Теплопроизводительность (стандартные условия)","Производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","2.4 (3)","2.6 (3)","2.6 (3)","3.2 (3)"]
["","","","Выс.","кВт","3.3 (3)","3.6 (3)","4.7 (3)","5.7 (3)"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C","(1) - Охлаждение: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C","(1) - Охлаждение: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C","(1) - Охлаждение: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C"]
["","","","","","(2) - Нагрев: 2-трубн.: воздух 20°C сух.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C; темп. вода на выходе 40°C","(2) - Нагрев: 2-трубн.: воздух 20°C сух.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C; темп. вода на выходе 40°C","(2) - Нагрев: 2-трубн.: воздух 20°C сух.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C; темп. вода на выходе 40°C","(2) - Нагрев: 2-трубн.: воздух 20°C сух.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C; темп. вода на выходе 40°C"]
["","","","","","(3) - Нагрев: 4-трубн.: воздух 20°C сух.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C; темп. вода на выходе 55°C","(3) - Нагрев: 4-трубн.: воздух 20°C сух.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C; темп. вода на выходе 55°C","(3) - Нагрев: 4-трубн.: воздух 20°C сух.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C; темп. вода на выходе 55°C","(3) - Нагрев: 4-трубн.: воздух 20°C сух.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C; темп. вода на выходе 55°C"]
["","","","","","(4) - Распределительная коробка включена в значение высоты","(4) - Распределительная коробка включена в значение высоты","(4) - Распределительная коробка включена в значение высоты","(4) - Распределительная коробка включена в значение высоты"]
["","","","","","(5) - Не допускайте попадания в блок воды температурой менее 5°C или более 50/70°C, это может повредить блок","(5) - Не допускайте попадания в блок воды температурой менее 5°C или более 50/70°C, это может повредить блок","(5) - Не допускайте попадания в блок воды температурой менее 5°C или более 50/70°C, это может повредить блок","(5) - Не допускайте попадания в блок воды температурой менее 5°C или более 50/70°C, это может повредить блок"]