{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWP-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWP02AATN6V3","FWP03AATN6V3","FWP04AATN6V3","FWP05AATN6V3","FWP06AATN6V3","FWP07AATN6V3"]
["Уровень звукового давления","Скорость вентилятора 7","","","дБA","53 (4)","53 (4)","53 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)"]
["Общий уровень звуковой мощности","Скорость вентилятора 7","","","дБA","58 (3)","58 (3)","58 (3)","60 (3)","60 (3)","60 (3)"]
["Расход воды","Охлаждение","","Скорость вентилятора 7","л/ч","418 (1)","502 (1)","555 (1)","799 (1)","847 (1)","1,009 (1)"]
["","Нагрев","","Скорость вентилятора 7","л/ч","442 (2)","486 (2)","521 (2)","819 (2)","898 (2)","969 (2)"]
["","Потеря давления воды","Нагрев","Скорость вентилятора 7","кПа","6 (2)","9 (2)","7 (2)","11 (2)","6 (2)","9 (2)"]
["","","Охлаждение","Скорость вентилятора 7","кПа","7 (1)","12 (1)","10 (1)","13 (1)","6 (1)","12 (1)"]
["Подсоединение труб","Дренаж","","НД","мм","17","17","17","17","17","17"]
["Входная мощность","Скорость вентилятора 7","","","кВт","0.046","0.046","0.046","0.076","0.076","0.076"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","1,040","1,040","1,040","1,390","1,390","1,390"]
["","","","Глубина","мм","239","239","239","239","239","239"]
["","","","Высота","мм","551","551","551","551","551","551"]
["Подсоединение водопровода","Первичный теплообменник","","","дюйм","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Weight","Блок","","","кг","26.0","27.0","29.0","35.0","37.0","39.0"]
["Вентилятор","Располагаемое статическое давление","","Скорость вентилятора 7","Па","78","70","70","79","79","79"]
["Power supply","Тип","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K."]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K."]
["","","","","","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(3) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741"]
["","","","","","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока."]