{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWS-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWS02AAFV3","FWS03AAFV3","FWS06AAFV3","FWS08AAFV3"]
["Холодопроизводительность (стандартные условия)","Явная производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","0.97 (1)","1.23 (1)","2.27 (1)","3.01 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","1.44 (1)","2.06 (1)","3.54 (1)","5.76 (1)"]
["","Полная производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","1.25 (1)","1.72 (1)","3.10 (1)","4.06 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","1.77 (1)","2.86 (1)","4.64 (1)","7.79 (1)"]
["Теплопроизводительность (стандартные условия)","Производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","1.36 (3)","1.88 (3)","3.55 (3)","4.85 (3)"]
["","","","Выс.","кВт","1.76 (3)","2.68 (3)","4.64 (3)","7.35 (3)"]
["Потребляемая мощность","Низк.","","","кВт","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["","Выс.","","","кВт","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","535","535","535","535"]
["","","","Ширина","мм","584","794","1,000","1,214"]
["","","","Глубина","мм","224","224","224","249"]
["Масса","Блок","","","кг","16.9","22.1","26.6","35.4"]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Низк.","м³/ч","205","237","460","636"]
["","","","Выс.","м³/ч","327","431","763","1,362"]
["Общий уровень звуковой мощности","Низк.","","","дБ(A)","38 (4)","33 (4)","48 (4)","48 (4)"]
["","Выс.","","","дБ(A)","50 (4)","47 (4)","58 (4)","66 (4)"]
["Уровень звукового давления","Низк.","","","дБ(A)","33 (6)","28 (6)","43 (6)","43 (5)"]
["","Выс.","","","дБ(A)","45 (6)","42 (6)","54 (6)","61 (5)"]
["Расход воды","Охлаждение","","Низк.","л/ч","216 (1)","297 (1)","535 (1)","699 (1)"]
["","","","Выс.","л/ч","307 (1)","493 (1)","802 (1)","1,352 (1)"]
["","Нагрев","","Выс.","л/ч","154 (3)","234 (3)","406 (3)","643 (3)"]
["","","","Низк.","л/ч","119 (3)","165 (3)","311 (3)","425 (3)"]
["","Потеря давления воды","Охлаждение","Низк.","кПа","7 (1)","5 (1)","7 (1)","5 (1)"]
["","","","Выс.","кПа","13 (1)","11 (1)","14 (1)","16 (1)"]
["","","Нагрев","Низк.","кПа","5 (3)","2 (3)","5 (3)","14 (3)"]
["","","","Выс.","кПа","6 (3)","4 (3)","8 (3)","29 (3)"]
["Допустимая температура воды","Охлаждение","","Мин.","°C","5","5","5","5"]
["","","","Макс.","°C","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["","Нагрев","","Мин.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","","","Макс.","°C","95.000","95.000","95.000","95.000"]
["Подсоединения труб","Дренаж","","НД","мм","16","16","16","16"]
["Подсоединение водопровода","Первичный теплообменник","","","дюйм","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["","Дополнительный теплообменник","","","дюйм","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["Power supply","Тип","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","230","230","230","230"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K."]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K."]
["","","","","","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K."]
["","","","","","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха","(5) - SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха","(5) - SL: Тихий уровень работы вентилятора в установке расхода воздуха","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока."]
["","","","","","(6) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(6) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(6) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока."]