{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSQ15A2VEB","FXSQ20A2VEB","FXSQ25A2VEB","FXSQ32A2VEB","FXSQ40A2VEB","FXSQ50A2VEB","FXSQ63A2VEB","FXSQ80A2VEB","FXSQ100A2VEB","FXSQ125A2VEB","FXSQ140A2VEB"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","","При высокой скорости вентилятора","дБ(A)","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","При низкой скорости вентилятора","дБ(A)","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","При средней скорости вентилятора","дБ(A)","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Охлаждение","","При низкой скорости вентилятора","дБ(A)","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","При высокой скорости вентилятора","дБ(A)","29.5","30.0","30.0","26.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","При средней скорости вентилятора","дБ(A)","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по установке и эксплуатации","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Сливной шланг","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Металлический зажим для сливного шланга","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Шайба для подвесного кронштейна","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Винты","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Изоляция фитинга","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Уплотнительная подушка","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Зажимы","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Хладагент","ПГП","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Входная мощность - 50 Гц","Охлаждение","","При высокой скорости вентилятора","кВт","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["","Hагрев","","При высокой скорости вентилятора","кВт","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["Холодопроизводительность","Общая производительность","","При высокой скорости вентилятора","кВт","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Подсоединения труб","Жидкость","","НД","мм","6","6","6","6","6","6","10","10","10","10","10"]
["","","","Тип","","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб"]
["","Газ","","НД","мм","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Тип","","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб","Раструб"]
["","Дренаж","","","","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм","VP20 (ВД 20/НД 26), высота дренажа 625 мм"]
["Sound power level","Охлаждение","","При высокой скорости вентилятора","дБ(A)","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Воздушный фильтр","Тип","","","","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка","Полимерная сетка"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","","Глубина","мм","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Высота","мм","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Корпус","Материал","","","","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали"]
["","Цвет","","","","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)","Не покрашен (оцинкован)"]
["Масса","Блок","","","кг","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление — 50 Гц","","Выс.","Па","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["","Расход воздуха - 50Гц","Охлаждение","При высокой скорости вентилятора","м³/мин","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","При низкой скорости вентилятора","м³/мин","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["Высота подъема дренажа","мм","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Теплопроизводительность","Общая производительность","","При высокой скорости вентилятора","кВт","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.0","12.5","16.0","18.0"]
["Ток — 50 Гц","Макс. ток предохранителя (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Наименование","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Частота","","","Гц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напряжение","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Примечания","","","","","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек.","(1) - Значения действительны для заводских настроек."]
["","","","","","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(2) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука."]
["","","","","","(3) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(3) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(3) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(3) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(3) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(3) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(3) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(3) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(3) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(3) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(3) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона."]
["","","","","","(4) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(4) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(4) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(4) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(4) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(4) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(4) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(4) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(4) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(4) - Выделите размер провода на основании значения MCA","(4) - Выделите размер провода на основании значения MCA"]
["","","","","","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(5) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%."]
["","","","","","(6) - Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.","(6) - Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.","(6) - Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.","(6) - Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.","(6) - Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.","(6) - Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.","(6) - Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.","(6) - Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.","(6) - Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.","(6) - Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.","(6) - Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Следующее меньшее стандартное номинальное значение плавкого предохранителя - минимум 16 А."]
["","","","","","(8) - Содержит фторированные парниковые газы","(8) - Содержит фторированные парниковые газы","(8) - Содержит фторированные парниковые газы","(8) - Содержит фторированные парниковые газы","(8) - Содержит фторированные парниковые газы","(8) - Содержит фторированные парниковые газы","(8) - Содержит фторированные парниковые газы","(8) - Содержит фторированные парниковые газы","(8) - Содержит фторированные парниковые газы","(8) - Содержит фторированные парниковые газы","(8) - Содержит фторированные парниковые газы"]