{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":219,"n_cols":34,"rows_kept":219,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REYQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","REYQ8U7Y1B","REYQ10U7Y1B","REYQ10U7Y1B.","REYQ12U7Y1B","REYQ13U7Y1B","REYQ14U7Y1B","REYQ16U7Y1B","REYQ16U7Y1B.","REYQ18U7Y1B.","REYQ18U7Y1B","REYQ20U7Y1B.","REYQ20U7Y1B","REYQ22U7Y1B","REYQ24U7Y1B","REYQ26U7Y1B","REYQ28U7Y1B","REYQ30U7Y1B","REYQ32U7Y1B","REYQ34U7Y1B","REYQ36U7Y1B","REYQ38U7Y1B","REYQ40U7Y1B","REYQ42U7Y1B","REYQ44U7Y1B","REYQ46U7Y1B","REYQ48U7Y1B","REYQ50U7Y1B","REYQ52U7Y1B","REYQ54U7Y1B"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","","","","","60.0 (5)","","","","60.0 (5)","","62.5 (5)","","62.5 (5)","64.0 (5)","63.5 (5)","65.1 (5)","64.5 (5)","66.0 (5)","65.5 (5)","67.1 (5)","65.2 (5)","65.2 (5)","66.5 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.8 (5)","67.5 (5)","67.1 (5)","66.8 (5)"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по установке и эксплуатации","","","","","","","","1","","","","1","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Соединительные трубопроводы","","","","","","","","1","","","","1","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Диапазон производительностей","л.с.","","","","","","","","13","","","","18","","20","","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 3","","","","","","","","","7.4","","","","6.9","","6.8","","6.6","6.5","6.6","6.4","6.8","6.1","6.6","6.5","6.9","6.7","6.3","6.3","6.2","6.1","6.4","6.7","7.0"]
["ηs,c, рекомендуемое сочетание 3","","","","","","","","","291.7","","","","274.2","","269.0","","262.7","256.6","260.5","252.2","269.3","241.7","259.8","255.8","271.4","263.1","249.6","249.0","246.9","241.7","254.5","266.8","276.7"]
["ηs,c","%","","","","","","","","301.3","","","","272.9","","266.0","","260.4","257.7","257.5","251.9","266.8","243.1","259.2","255.3","269.2","259.6","250.2","249.3","246.8","243.1","254.4","265.7","275.2"]
["Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков","","","","","","","","","64 (3)","","","","64 (3)","","64 (3)","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Охлаждение помещений","Условие В (30°C - 27/19)","","Pdc","кВт","","","","","26.8","","","","37.1","","41.2","","45.3","49.7","54.2","57.9","61.8","66.3","70.3","71.5","78.3","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","5.5","","","","5.2","","4.9","","4.9","4.8","4.7","4.6","4.8","4.6","4.8","4.7","4.9","4.9","4.7","4.6","4.6","4.6","4.7","4.8","5.0"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","Pdc","кВт","","","","","10.0","","","","17.8","","11.8","","18.2","17.3","17.6","17.7","21.3","18.9","21.0","23.1","30.8","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.7"]
["","","","EERd","","","","","","14.8","","","","13.6","","12.5","","14.6","12.4","13.2","13.3","15.9","11.2","13.7","13.6","14.9","12.6","12.3","12.7","11.2","11.2","13.0","15.0","16.7"]
["","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","3.3","","","","2.9","","2.7","","2.6","2.5","2.7","2.4","2.4","2.2","2.3","2.3","2.5","2.5","2.3","2.3","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4"]
["","","","Pdc","кВт","","","","","36.4","","","","50.4","","55.9","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","106.3","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","","9.8","","","","8.5","","8.3","","7.6","8.5","7.9","7.8","8.2","8.1","8.4","8.2","8.4","8.0","8.0","7.9","8.1","8.1","8.3","8.4","8.6"]
["","","","Pdc","кВт","","","","","17.2","","","","23.9","","26.5","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","50.4","53.0","55.9","58.5","61.6","64.0","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","4.2","4.3","4","4.7","4.1","4.3","4.3","4.3","4.3","","4.5","","4.5","4.3","4.5","4.4","4.6","4.3","4.4","4.2","4.5","4.5","4.3","4.4","4.3","4.3","4.3","4.4","4.4"]
["Хладагент","ПГП","","","","","","","","2,087.5","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Тип","","","","","","","","R-410A","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3","Условие В (30°C - 27/19)","","Pdc","кВт","","","","","26.8","","","","37.1","","41.2","","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","78.3","82.5","87.0","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","5.6","","","","5.2","","4.9","","4.9","4.7","4.7","4.6","4.8","4.5","4.7","4.6","4.9","4.9","4.6","4.5","4.6","4.5","4.6","4.8","4.9"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","Pdc","кВт","","","","","9.9","","","","18.0","","11.8","","18.4","17.5","18.0","17.9","21.7","19.0","21.3","23.0","31.2","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","31.7","35.4"]
["","","","EERd","","","","","","14.5","","","","13.5","","12.7","","14.6","12.4","13.4","13.4","16.0","11.3","13.9","13.8","14.9","12.9","12.4","12.8","11.4","11.3","13.2","15.2","16.8"]
["","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","3.3","","","","2.9","","2.7","","2.6","2.5","2.7","2.4","2.4","2.2","2.3","2.3","2.5","2.5","2.3","2.3","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4"]
["","","","Pdc","кВт","","","","","36.4","","","","50.4","","55.9","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","106.3","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","","9.0","","","","8.6","","8.4","","7.8","8.5","8.2","7.9","8.4","8.0","8.5","8.3","8.6","8.3","8.0","8.0","8.2","8.0","8.3","8.6","8.8"]
["","","","Pdc","кВт","","","","","18.8","","","","23.9","","26.5","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","50.4","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 3","","","","","","","","","4.2","","","","4.2","","4.4","","4.4","4.1","4.3","4.3","4.4","4.1","4.2","4.1","4.3","4.3","4.1","4.2","4.1","4.1","4.2","4.2","4.2"]
["ηs,h, рекомендуемое сочетание 3","","","","","","","","","166.5","","","","165.0","","171.9","","174.1","162.1","168.6","168.4","172.6","162.2","164.4","160.0","170.3","170.1","161.9","165.4","161.5","161.5","163.0","164.3","165.5"]
["Рекомендуемое сочетание 3","","","","","","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 3 x FXMQ63P7VEB","","","","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","","10 x FXMQ50P7VEB","","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков","Мин.","","","","","","","","163.0","","","","225.0","","250.0","","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Макс.","","","","","","","","423.0","","","","585.0","","650.0","","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["COP при ном. произв-сти","6°C вл.т.","","","kW/kW","","","","","3.76 (2)","","","","3.88 (2)","","3.71 (2)","","3.57 (2)","3.76 (2)","3.61 (2)","3.54 (2)","3.51 (2)","3.59 (2)","3.56 (2)","3.36 (2)","3.63 (2)","3.56 (2)","3.61 (2)","3.56 (2)","3.63 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","3.56 (2)","3.54 (2)"]
["Холодопроизводительность","Prated,c","","","кВт","","","","","36.4 (1)","","","","50.4 (1)","","55.9 (1)","","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)","97.0 (1)","106.3 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["Подсоединение труб","HP/LP gas","","OD","мм","","","","","19.1","","","","22.2","","28.6","","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9"]
["","Жидкость","","НД","мм","","","","","12.7","","","","15.9","","15.9","","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Тип","","","","","","Соединение пайкой","","","","Соединение пайкой","","Соединение пайкой","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["","Общая длина трубопроводов","Система","Фактическая","м","","","","","500 (6)","","","","500 (6)","","500 (6)","","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Газ","","НД","мм","","","","","28.6","","","","28.6","","28.6","","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Тип","","","","","","Соединение пайкой","","","","Соединение пайкой","","Соединение пайкой","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["Recommended combination","","","","","","","","","3 x FXFQ50AVEB + 3 x FXFQ63AVEB","","","","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","","10 x FXFQ50AVEB","","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","7 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","2 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 15 x FXFQ63AVEB"]
["Отопление (Умеренный климат)","TOL","","COPd (заявленный COP)","","","","","","2.3","","","","2.3","","2.3","","2.3","2.2","2.2","2.2","2.5","2.1","2.3","2.3","2.4","2.4","2.1","2.2","2.1","2.1","2.3","2.4","2.6"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (предельное значение рабочей температуры)","°С","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Условие D (12°C)","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","9.1","","","","7.0","","7.7","","7.0","5.7","6.0","6.4","7.7","7.1","8.2","8.3","9.2","9.6","11.0","11.0","11.0","11.0","13.7","13.7","16.3"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","","","","","10.6","","","","10.3","","9.4","","10.3","7.0","7.0","7.2","9.4","7.4","8.0","8.0","8.7","8.6","6.9","6.9","6.9","6.9","7.6","7.6","8.0"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","","3.6","","","","4.0","","4.1","","4.1","3.9","4.1","4.1","4.1","3.9","4.0","3.8","4.1","4.1","4.0","4.0","4.0","3.9","4.0","4.0","4.1"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","11.7","","","","15.0","","16.7","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.3","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.6","45.1"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","","6.2","","","","6.0","","6.6","","6.7","6.3","6.7","6.8","6.5","6.5","6.3","6.3","6.4","6.4","6.4","6.7","6.4","6.5","6.4","6.3","6.2"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","7.5","","","","11.3","","12.2","","12.3","12.8","13.7","14.6","16.2","16.1","17.7","18.8","21.9","21.9","21.8","22.6","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Условие А (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","","2.6","","","","2.6","","2.8","","2.7","2.7","2.8","2.8","2.9","2.7","2.8","2.7","2.8","2.8","2.6","2.7","2.7","2.7","2.8","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","19.2","","","","24.7","","27.4","","30.4","32.6","34.5","36.8","40.9","41.0","45.2","47.9","53.0","55.1","55.2","57.3","59.3","61.5","65.7","69.9","74.0"]
["","TBivalent","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (температура для бивалентной системы)","°С","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","","","","","2.3","","","","2.3","","2.3","","2.3","2.2","2.2","2.2","2.5","2.1","2.3","2.3","2.4","2.4","2.1","2.2","2.1","2.1","2.3","2.4","2.6"]
["SEER","","","","","7.2","6.7","7","6.5","7.6","6.5","6.2","7.3","6.9","","6.7","","6.6","6.5","6.5","6.4","6.7","6.2","6.6","6.5","6.8","6.6","6.3","6.3","6.2","6.2","6.4","6.7","7.0"]
["Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)","Условие В (2°C)","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","11.7","","","","15.0","","16.7","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.3","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","","","","","3.7","","","","3.9","","4.0","","4.0","3.8","4.0","3.9","4.0","3.8","3.8","3.7","4.0","4.0","3.8","3.9","3.8","3.8","3.8","3.9","3.9"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","","6.1","","","","5.9","","6.4","","6.4","6.0","6.4","6.5","6.2","6.2","6.0","6.0","6.1","6.1","6.2","6.4","6.1","6.2","6.1","5.9","5.8"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","7.5","","","","11.1","","11.9","","11.9","12.8","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","20.8","21.6","21.7","22.4","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Условие A (-7°C)","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","19.2","","","","24.7","","27.4","","30.4","32.6","34.5","36.8","40.9","41.0","45.2","47.9","53.1","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","","","","","2.5","","","","2.6","","2.8","","2.7","2.6","2.7","2.7","2.8","2.6","2.7","2.6","2.8","2.7","2.6","2.6","2.6","2.6","2.7","2.7","2.8"]
["","TOL","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (предел рабочей температуры)","°С","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","","","","","2.2","","","","2.2","","2.3","","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.3","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.3","2.5"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","","","","","16.8","","","","10.1","","9.1","","10.1","6.7","6.6","6.9","9.1","7.0","7.4","7.4","8.4","8.3","6.5","6.5","6.5","6.6","7.0","7.0","7.4"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","5.1","","","","6.9","","7.4","","6.9","5.7","6.0","6.4","7.4","7.1","7.9","8.3","9.2","9.6","10.2","10.2","10.2","10.7","12.7","12.7","15.2"]
["","TBivalent","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","","","","","2.2","","","","2.2","","2.3","","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.3","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.3","2.5"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°С","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","","","","","81.0 (4)","","","","81.6 (4)","","84.5 (4)","","84.8 (4)","86.3 (4)","85.3 (4)","87.6 (4)","86.6 (4)","88.6 (4)","87.8 (4)","89.9 (4)","87.2 (4)","87.3 (4)","89.1 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","90.4 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","88.6 (4)"]
["ηs,h","%","","","","","","","","160.6","","","","167.9","","175.7","","178.5","167.6","175.5","174.8","179.4","169.1","172.0","166.3","176.0","176.1","167.8","171.9","168.8","168.5","170.3","171.7","173.3"]
["Непрерывное отопление","","","","","","","","","Да","","","","Да","","Да","","Да","Да","Да","Да","Да","Да","Да","Да","Да","Да","Да","Да","Да","Да","Да","Да","Да"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","6°C вл.т.","кВт","","","","","36.4 (2)","","","","50.4 (2)","","55.9 (2)","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.3 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["","Prated,h","","","кВт","","","","","36.4 (2)","","","","50.4 (2)","","55.9 (2)","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["Power supply","Фаза","","","","","","","","3N~","","","","3N~","","3N~","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Частота","","","Гц","","","","","50","","","","50","","50","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Наименование","","","","","","","","Y1","","","","Y1","","Y1","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Напряжение","","","В","","","","","380-415","","","","380-415","","380-415","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)"]
["","","","","","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука."]
["","","","","","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке"]
["","","","","","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB"]
["","","","","","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток."]
["","","","","","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc"]
["","","","","","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток."]
["","","","","","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)"]
["","","","","","","","","","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","","","","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора"]
["","","","","","","","","","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","","","","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%."]
["","","","","","","","","","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","","","","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона."]
["","","","","","","","","","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","","","","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)"]
["","","","","","","","","","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","","","","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии"]
["","","","","","","","","","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","","","","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении."]
["","","","","","","","","","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","","","","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА"]
["","","","","","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы"]
["","","","","","","","","","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","","","","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания"]
["","","","","","","","","","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","","","","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации"]
["","","","","","","","","","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","","","","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию"]
["Рекомендуемые сочетания","","","","","4 x FXFQ50AVEB","4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB","","1 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","","3 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","","2 x FXFQ50AVEB + 6 x FXFQ63AVEB"]
["Рекомендуемое сочетание 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","","3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","","2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB"]
["Рекомендуемое сочетание 3","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB"]
["Холодопроизводительность","Prated,c","","","кВт","22.4 (1)","28","28","33.5 (1)","","40","45","44.8 (1)","","50.4","","52"]
["Теплопроизводительность","Prated,h","","","кВт","22.4 (2)","28","28","33.5 (2)","","40","45","44.8 (2)","","50.4","","56"]
["","Ном.","","6°C вл.т.","кВт","22.4 (2)","28","28","33.5 (2)","","40","45","44.8 (2)","","50.4","","56"]
["COP при ном. произв-сти","6°C вл.т.","","","кВт/кВт","4.15 (2)","3.69 (2)","3.71 (2)","3.47 (2)","","3.74 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","","3.54","","3.2"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 2","","","","","6.8","6.8","7.1","6.2","","6.6","6.2","7.3","","6.4","","6.3"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 3","","","","","7.2","6.7","6.9","6.6","","6.6","6.1","7.1"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 2","","","","","4.1","4.3","4.1","4.6","","4.2","4.2","4.2","","4.3","","4.1"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 3","","","","","4.2","4.2","4.1","4.5","","4.1","4.1","4.1"]
["Охлаждение помещений","Условие A (35°C - 27/19)Pdc","","EERd","","3.2","2.7","3.5","2.5","","2.8","2.2","3"]
["","Условие A (35°C - 27/19)","","Pdc","кВт","22.4","28.0","28","33.5","","40.0","45.0","44.8"]
["","Условие В (30°C - 27/19)Pdc","","EERd","","5.3","5.1","5.8","4.7","","4.8","4.6","5"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","Pdc","кВт","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33"]
["","Условие С (25°C - 27/19)Pdc","","EERd","","9.6","7.7","8.4","7.5","","8.3","8.1","9.1"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","Pdc","кВт","10.6","13.3","16.8","15.9","","18.9","21.3","21.2"]
["","Условие D (20°C - 27/19)Pdc","","EERd","","13.1","14.1","13.5","15.1","","11.3","11.2","15"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","Pdc","кВт","9.4","8.4","9.6","9.8","","8.4","9.5","10"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.9","2.8","3.6","2.5","","2.8","2.2","3","","2.2","","2.2"]
["","","","Pdc","кВт","22.4","28","28","33.5","","40","45","44.8","","50.4","","52"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","4.9","5.1","5.9","4.5","","4.8","4.5","5.1","","4.4","","4.4"]
["","","","Pdc","кВт","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33","","37.1","","38.3"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","9.1","8","8.5","7.1","","8.5","8.2","9.2","","7.9","","7.9"]
["","","","Pdc","кВт","10.6","13.3","17","15.9","","18.9","21.3","21.2","","23.9","","24.6"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","12.6","14.3","13.9","14.4","","11.4","11.3","15.1","","15","","14.9"]
["","","","Pdc","кВт","9.2","8.5","9.8","9.6","","8.4","9.5","10.1","","11.6","","13.6"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.7","3.5","2.5","","2.8","2.2","3.0"]
["","","","Pdc","кВт","22.4","28.0","28.0","33.5","","40.0","45.0","44.8"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","5.4","5.1","5.7","4.7","","4.8","4.5","4.9"]
["","","","Pdc","кВт","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33.0"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","9.6","7.9","8.3","7.8","","8.5","8.0","8.9"]
["","","","Pdc","кВт","10.6","13.3","16.8","15.9","","18.9","21.3","21.2"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","13.0","14.1","13.0","15.1","","11.6","11.3","14.9"]
["","","","Pdc","кВт","9.4","8.5","9.4","9.9","","8.4","9.5","10.1"]
["Отопление (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","2.3","2.2","1.8","2.3","","2.2","2.1","2.4"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16.0","16","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tbiv (температура для бивалентной системы)","°С","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["Отопление (Среднеклимат.)","Условие E (-10°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.3","2.2","1.8","2.3","","2.2","2.1","2.4"]
["","TOL","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16.0","16","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["Отопление (Умеренный климат)","TOL","","Отопление (Умеренный климат)-=-TOL-=-Tol (предельное значение рабочей температуры)-=-°C","°С","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Условие А (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.7","2.6","1.9","2.9","","2.7","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","12.1","14.2","14.2","16.3","","18.2","20.5","20.5"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","4.0","4.0","4","4.2","","4.0","3.9","3.8"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","6.0","6.1","6.1","7.2","","6.3","6.5","6.3"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","5.7","5.7","5.7","6.6","","7.1","8.0","8"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","9.3","10.3","9.6","9.4","","6.8","6.9","11.1"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","8.8","7.0","8.9","7.7","","5.4","5.5","9.2"]
["Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","2.2","2.2","2.3","2.3","","2.1","2.1","2.3","","2.5","","2.4"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16","16","18.4","","20.6","23.2","23.2","","27.9","","31"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°С","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (заявленный COP)","","2.2","2.2","2.3","2.3","","2.1","2.1","2.3","","2.5","","2.4"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16","16","18.4","","20.6","23.2","23.2","","27.9","","31"]
["","","","Tol (предел рабочей температуры)","°С","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","Условие A (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.6","2.6","2.5","2.8","","2.7","2.6","2.7","","2.9","","2.7"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","12.1","14.2","14.2","16.2","","18.2","20.5","20.5","","24.7","","27.4"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","3.9","4","3.9","4.1","","4","3.9","3.7","","4","","3.7"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5","","15","","16.7"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","5.8","6.1","5.8","7","","6.2","6.4","6.1","","6","","6.1"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","5.6","5.6","5.5","6.5","","7.1","8","8","","9.7","","10.7"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","9","10.3","9.1","9.1","","6.6","6.7","10.8","","7.9","","7.9"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","8.7","6.9","8.7","7.6","","5.2","5.3","9","","8","","8"]
["Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","2.3","2.1","2.2","2.3","","2.1","2.1","2.3"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16.0","16.0","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°С","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (заявленный COP)","","2.3","2.1","2.2","2.3","","2.1","2.1","2.3"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16.0","16.0","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tol (предел рабочей температуры)","°С","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Условие A (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.6","2.5","2.4","2.8","","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","12.1","14.2","14.2","16.3","","18.2","20.5","20.5"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","3.9","3.9","3.9","4.1","","3.8","3.8","3.7"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","5.8","6.0","5.8","6.9","","5.9","6.2","5.9"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","5.5","5.6","5.5","6.4","","7.1","8.0","8.0"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","9.2","10.1","9.2","9.1","","6.2","6.5","10.5"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","8.7","6.9","8.7","7.4","","4.9","5.1","8.9"]
["Диапазон производительностей","л.с.","","","","8","10","10","12","","14","16","16","","18","","20"]
["Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков","Мин.","","","","100","125","125","150","","175","200","200","","225","","250"]
["","Макс.","","","","260","325","325","390","","455","520","520","","585","","650"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","1,685","1,685","","1,685","","1,685","1,685","","","1685","","1685"]
["","","","Ширина","мм","930","930","","930","","1240","1240","","","1240","","1240"]
["","","","Глубина","мм","765","765","","765","","765","765","","","765","","765"]
["Масса","Блок","","","кг","230","230","","230","","314","314","","","317","","317"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление","","Макс.","Па","78","78","","78","","78","78"]
["Компрессор","Тип","","","","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","","Герметичный спиральный компрессор","","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","","","Герметичный спиральный компрессор","","Герметичный спиральный компрессор"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","","Рабочий диапазон-=-Охлаждение-=-Мин.-=-°CDB","°CDB","-5","-5","","-5","","-5","-5","","","-5","","-5"]
["","","","Рабочий диапазон-=-Охлаждение-=-Макс.-=-°CDB","°CDB","43","43","","43","","43","43","","","43","","43"]
["","Hагрев","","Мин.","°CWB","-20","-20","","-20","","-20","-20","","","-20","","-20"]
["","","","Макс.","°CWB","15.5","15.5","","15.5","","15.5","15.5","","","15.5","","15.5"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","78.0 (4)","79.1 (4)","81","83.4 (4)","","80.9 (4)","85.6 (4)","81"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","57","57","60","61","","60","63","60","","62","","65"]
["Хладагент","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A","","R-410A","","R-410A"]
["","ПГП","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Хладагент-=-Заправка-=-Экв. т CO2","","","Экв. т CO2","20.2","20.5","","20.7","","24.6","24.6"]
["","Заправка","","","кг","9.7","9.8","","9.9","","11.8","11.8","","","11.8","","11.8"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","Тип","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["","","","НД","мм","9.5","9.5","9.5","12.7","","12.7","12.7","12.7","","15.9","","15.9"]
["","Газ","","Тип","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["","","","НД","мм","19.1","22.2","22.2","28.6","","28.6","28.6","28.6","","28.6","","28.6"]
["","Газ ВД/НД","","НД","мм","15.9","19.1","19.1","19.1","","22.2","22.2","22.2"]
["","Общая длина трубопроводов","Система","Фактическая","м","1,000 (6)","1,000 (6)","500 (6)","1,000 (6)","","1,000 (6)","1,000 (6)","500 (6)","","1000","","1000"]
["Стандартные аксессуары","Connection pipes","","","","1","1","1","1","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","","1","1","1"]
["Электропитание","Наименование","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1","","Y1","","Y1"]
["","Фаза","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~","","3N~","","3N~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","","50","50","50","","50","","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение-=-В","","","В","380-415","380-415","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415","","380-415","","380-415"]
["Система","Модуль наружного блока 1","","","","","","REMQ5U","","","","","REYQ8U"]
["","Наружный блок 2","","","","","","REMQ5U","","","","","REYQ8U"]
["Непрерывное отопление","","","","","","","Да","","","","","Да"]