{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":139,"n_cols":12,"rows_kept":139,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RYMQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RYMQ8U7Y1B","RYMQ10U7Y1B","RYMQ12U7Y1B","RYMQ14U7Y1B","RYMQ16U7Y1B","RYMQ18U7Y1B","RYMQ20U7Y1B"]
["Рекомендуемые сочетания","","","","","4 x FXFQ50BVEB","4 x FXFQ63BVEB","6 x FXFQ50BVEB","1 x FXFQ50BVEB + 5 x FXFQ63BVEB","4 x FXFQ63BVEB + 2 x FXFQ80BVEB","3 x FXFQ50BVEB + 5 x FXFQ63BVEB","2 x FXFQ50BVEB + 6 x FXFQ63BVEB"]
["Рекомендуемое сочетание 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB"]
["Рекомендуемое сочетание 3","","","","","4 x FXMQ50P7VEB9","4 x FXMQ63P7VEB9","6 x FXMQ50P7VEB9","1 x FXMQ50P7VEB9 + 5 x FXMQ63P7VEB9","4 x FXMQ63P7VEB9 + 2 x FXMQ80P7VEB9","3 x FXMQ50P7VEB9 + 5 x FXMQ63P7VEB9","2 x FXMQ50P7VEB9 + 6 x FXMQ63P7VEB9"]
["Холодопроизводительность","Prated,c","","","кВт","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","45.0 (1)","50.4 (1)","52.0 (1)"]
["Теплопроизводительность","Prated,h","","","кВт","22.4 (2)","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","56.0 (2)"]
["","Ном.","","6°C вл.т.","кВт","22.4 (2)","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","56.0 (2)"]
["COP при ном. произв-сти","6°C вл.т.","","","KW/KW","4.15 (2)","3.69 (2)","3.47 (2)","3.74 (2)","3.59 (2)","3.54 (2)","3.2 (2)"]
["SEER","","","","","7.6","6.8","6.3","6.3","6.0","6.0","5.9"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 2","","","","","6.9","6.8","5.9","6.3","5.9","6.0","5.9"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 3","","","","","7.5","6.8","6.2","6.2","5.8","6.0","5.9"]
["SCOP","","","","","4.3","4.3","4.1","4.0","4.0","4.2","4.0"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 2","","","","","4.2","4.3","4.1","4.0","4.1","4.2","4.0"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 3","","","","","4.2","4.1","4.1","4.0","4.0","4.1","3.9"]
["Охлаждение помещений","Условие A (35°C - 27/19)Pdc","","EERd","","3.0","2.3","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9"]
["","Условие A (35°C - 27/19)","","Pdc","кВт","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0"]
["","Условие В (30°C - 27/19)Pdc","","EERd","","5.2","4.7","4.3","4.1","3.9","3.8","3.7"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","Pdc","кВт","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3"]
["","Условие С (25°C - 27/19)Pdc","","EERd","","9.5","8.3","7.7","7.8","7.7","7.5","7.3"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","Pdc","кВт","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6"]
["","Условие D (20°C - 27/19)Pdc","","EERd","","18.8","17.0","13.9","14.3","14.2","18.3","18.3"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","Pdc","кВт","8.0","9.3","9.4","8.4","9.5","11.5","11.5"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.6","2.4","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9"]
["","","","Pdc","кВт","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","4.9","4.7","4.0","4.1","3.8","3.7","3.6"]
["","","","Pdc","кВт","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","8.8","8.5","7.1","7.9","7.6","7.5","7.3"]
["","","","Pdc","кВт","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","15.1","17.2","13.1","14.0","14.0","18.1","18.9"]
["","","","Pdc","кВт","8.8","9.3","9.1","8.4","9.5","11.4","10.9"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.0","2.3","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9"]
["","","","Pdc","кВт","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","5.1","4.7","4.2","4.0","3.7","3.7","3.6"]
["","","","Pdc","кВт","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","9.6","8.4","7.7","7.7","7.4","7.6","7.3"]
["","","","Pdc","кВт","10.6","13.3","15.9","19.0","21.3","23.9","24.6"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","16.0","16.9","13.7","14.0","14.1","18.3","18.3"]
["","","","Pdc","кВт","9.1","9.3","9.4","8.4","9.5","11.6","11.6"]
["Отопление (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tbiv (температура для бивалентной системы)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Отопление (Среднеклимат.)","Условие E (-10°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","TOL","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["Отопление (Умеренный климат)","TOL","","Tol (предельное значение рабочей температуры)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Условие А (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.7","2.6","2.4","2.6","2.6","2.4","2.1"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","3.9","3.9","3.9","3.5","3.5","3.7","3.6"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","7.4","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","6.3","6.4","6.1","6.1","6.3","6.7","6.5"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","5.0","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","7.9","8.2","7.9","8.5","8.6","9.0","9.1"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","5.9","5.9","6.3","4.9","4.9","7.1","7.1"]
["Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","2.4","2.4","1.9","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (заявленный COP)","","2.4","2.4","1.9","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tol (предел рабочей температуры)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Условие A (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.7","2.7","2.4","2.6","2.6","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","3.9","4.0","3.9","3.5","3.5","3.8","3.7"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","7.4","8.6","9.9","11.1","12.2","15.0","16.7"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","6.3","6.5","6.1","6.1","6.3","6.8","6.5"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","5.0","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","7.8","8.3","7.9","8.6","8.7","9.1","9.2"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","5.9","6.0","6.4","4.9","5.0","7.2","7.2"]
["Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (заявленный COP)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tol (предел рабочей температуры)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Условие A (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.7","2.6","2.4","2.6","2.6","2.4","2.1"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","3.9","3.7","3.9","3.5","3.5","3.7","3.6"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","7.4","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","6.2","6.4","6.0","6.1","6.2","6.5","6.3"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","4.9","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","7.8","8.1","7.8","8.5","8.6","8.7","8.7"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","5.8","5.9","6.2","4.9","4.9","6.9","6.9"]
["Диапазон производительностей","л.с.","","","","8","10","12","14","16","18","20"]
["Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков","Мин.","","","","100.0","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0"]
["","Макс.","","","","260.0","325.0","390.0","455.0","520.0","585.0","650.0"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685"]
["","","","Ширина","мм","930","930","930","1,240","1,240","1,240","1,240"]
["","","","Глубина","мм","765","765","765","765","765","765","765"]
["Масса","Блок","","","кг","198","198","198","275","275","314","314"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление","","Макс.","Па","78","78","78","78","78","78","78"]
["Компрессор","Тип","","","","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","","Мин.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Макс.","°CDB","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0"]
["","Hагрев","","Мин.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Макс.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","78.0 (4)","79.1 (4)","83.4 (4)","80.9 (4)","85.6 (4)","83.8 (4)","87.9 (4)"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","57.0 (5)","57.0 (5)","61.0 (5)","60.0 (5)","63.0 (5)","62.0 (5)","65.0 (5)"]
["Хладагент","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","ПГП","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Заправка","","","tCO2Eq","12.3","12.5","13.2","21.5","23.6","24.4","24.6"]
["","Заправка","","","кг","5.9","6.0","6.3","10.3","11.3","11.7","11.8"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","Тип","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["","","","НД","мм","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Газ","","Тип","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["","","","НД","мм","19.1","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6"]
["","Выравнивание","","НД","мм","19.1","22.2","22.2","22.2","22.2","28.6","28.6"]
["","Общая длина трубопроводов","Система","Фактическая","м","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["Стандартные аксессуары","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Connection pipes","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Электропитание","Наименование","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Фаза","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (50% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (50% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (50% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (50% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (50% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (50% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука."]
["","","","","","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке"]
["","","","","","(7) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(7) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(7) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(7) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(7) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(7) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(7) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток."]
["","","","","","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc"]
["","","","","","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток."]
["","","","","","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)"]
["","","","","","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(11) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора"]
["","","","","","(12) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(12) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(12) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(12) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(12) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(12) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(12) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%."]
["","","","","","(13) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(13) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(13) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(13) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(13) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(13) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(13) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона."]
["","","","","","(14) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, с учетом расширенных функций экономии энергии (переменная температура хладагента)","(14) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, с учетом расширенных функций экономии энергии (переменная температура хладагента)","(14) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, с учетом расширенных функций экономии энергии (переменная температура хладагента)","(14) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, с учетом расширенных функций экономии энергии (переменная температура хладагента)","(14) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, с учетом расширенных функций экономии энергии (переменная температура хладагента)","(14) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, с учетом расширенных функций экономии энергии (переменная температура хладагента)","(14) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, с учетом расширенных функций экономии энергии (переменная температура хладагента)"]
["","","","","","(15) - Стандартное значение ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, без учета расширенных функций экономии энергии","(15) - Стандартное значение ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, без учета расширенных функций экономии энергии","(15) - Стандартное значение ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, без учета расширенных функций экономии энергии","(15) - Стандартное значение ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, без учета расширенных функций экономии энергии","(15) - Стандартное значение ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, без учета расширенных функций экономии энергии","(15) - Стандартное значение ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, без учета расширенных функций экономии энергии","(15) - Стандартное значение ESEER соответствует нормальной работе теплового насоса VRV4, без учета расширенных функций экономии энергии"]
["","","","","","(16) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(16) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(16) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(16) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(16) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(16) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(16) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении."]
["","","","","","(17) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(17) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(17) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(17) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(17) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(17) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА","(17) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА"]
["","","","","","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы"]
["","","","","","(19) - Ssc: мощность короткого замыкания","(19) - Ssc: мощность короткого замыкания","(19) - Ssc: мощность короткого замыкания","(19) - Ssc: мощность короткого замыкания","(19) - Ssc: мощность короткого замыкания","(19) - Ssc: мощность короткого замыкания","(19) - Ssc: мощность короткого замыкания"]
["","","","","","(20) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(20) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(20) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(20) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(20) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(20) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(20) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации"]
["","","","","","(21) - Данные мультисочетания (22~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(21) - Данные мультисочетания (22~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(21) - Данные мультисочетания (22~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(21) - Данные мультисочетания (22~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(21) - Данные мультисочетания (22~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(21) - Данные мультисочетания (22~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию","(21) - Данные мультисочетания (22~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию"]